## Лист1
Пр Зан 1 | Задние 1
CH4 | C2H6 | C3H8 | иC4H10 | нC5H12 | CO2 | N2 | L,км | Pн, МПа | Pк, МПа | Тср, К | Dн, мм | δ, мм | λ
92.6 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.4 | 103 | 5 | 2 | 284 | 630 | 8 | 0.0109
0.668 | 1.26 | 1.864 | 2.488 | 3.174 | 1.839 | 1.165
16.04 | 30.07 | 44.1 | 58.12 | 72.15 | 44.01 | 28.02
4.6 | 4.88 | 4.25 | 3.65 | 3.36 | 7.39 | 3.39
190.55 | 305.83 | 369.82 | 408.13 | 469.69 | 304.2 | 126.2
ρст, кг/м3 | Mi, кг/кмоль | Pпк, МПа | Tпк, К | R, Дж/кмольК | Δ |  |  | Pср, МПа | Pпр | Tпр | ρг, кг/м3
0.74068 | 17.7425 | 4.6175 | 200.5367 | 468.6157 | 0.61467 |  |  | 3.7143 | 0.80438 | 1.4162 | 31.2272
A1 | A2 | Zср
-0.1484 | 0.020254 | 0.89373
E0 | E1 | E2 | E3 | Cp, кДж/(кг*К)
4.1849 | 0.6962 | 0.28788 | -0.054992 | 2.2974
μo | B1 | B2 | B3 | μг
1.0236e-05 | 0.034136 | 0.080613 | -0.0065952 | 1.1016e-05
H0 | H1 | H2 | H3 | Di, К/Мпа
5.3768 | 0.015516 | -0.42046 | 0.048261 | 5.1424
Пр Зан 2
Задние 1
D, мм | Q, млн. м3/сут
614 | 10.7387
x/L | Px
0 | 5
0.1 | 4.7854
0.2 | 4.5607
0.3 | 4.3243
0.4 | 4.0743
0.5 | 3.8079
0.6 | 3.5214
0.7 | 3.2094
0.8 | 2.8636
0.9 | 2.4698
1 | 2
Задание 2
Уд. от нач. ГП x, км | 0 | 9 | 17 | 25 | 38 | 52 | 71 | 78 | 103
Выс. отметка z, м | 0 | -12 | -175 | -156 | -342 | -140 | -107 | 12 | 107
| li, км | 9 | 8 | 8 | 13 | 14 | 19 | 7 | 25
| zi+zi-1, м | 9 | 26 | 42 | 63 | 90 | 123 | 149 | 181
| (zi+zi-1)*li, м*км | 81 | 208 | 336 | 819 | 1260 | 2337 | 1043 | 4525
| Σ(zi+zi-1)*li, м*км | 10609
az | Q, млн. м3/сут
0.00016542 | 10.6752
Пр Зан 3
задание 1
li, км | 22 | 28 | 17 | 36
D, мм | 820 | 720 | 630 | 530
δ, мм | 10 | 8.5 | 8 | 7
Di, мм | 800 | 703 | 614 | 516
Dэ, мм | 591.2648
lэ, км | 496.1791
задание 2
Dэ, мм | 1144.4423
Qi, млн. м3/сут | 4.2329 | 3.0248 | 2.1274 | 1.3536
задание 3
qi, млн. м3/сут | 0 | -0.7 | 0.5 | -0.8
Qi, млн. м3/сут | 10.7387 | 10.0387 | 10.5387 | 9.7387
Qэ, млн. м3/сут | 10.1738
Пр Зан 4
Этап 1
Qг, млрд. м3/год | L, км | тип грунта | to, ̊C | ωгр, % | ρгр, т/м3 | tвозд, ̊C | Н, м | Тип привода | Нагнетатель
31.8 | 920 | суглинок | 3 | 12 | 1.6 | 13 | 260 | ГПА-Ц-16 | ГПА-Ц16/76
Dн, мм | δ, мм | h, м | снег. пок. | υ, м/с | tн, ̊C | E | Pвс, МПа | Pнаг, МПа
1420 | 20.5 | 1 | отсутсвует | 5 | 35 | 0.95 | 5.14 | 7.45
ρст, кг/м3 | Mг, кг/кмоль | Pпк, Мпа | Tпк, К | R, Дж/кмольК | Δ
0.74068 | 17.7425 | 4.6175 | 200.5367 | 468.6157 | 0.61467
Рн, Мпа | Рк, Мпа | Δpнаг | ΔPвс
7.38 | 5.26 | 0.07 | 0.12
Tср, К | Pср, МПа | Pпр | Tпр
292 | 6.3793 | 1.3815 | 1.4561
A1 | A2 | Zср |  | D, мм | Q, млн. м3/сут
-0.13321 | 0.018036 | 0.85039 |  | 1379 | 96.8037
λтр | λ | l'кс, км | no | nкс | lкс, км
0.0089907 | 0.009962 | 103.3732 | 8.8998 | 9 | 102.2222
для песка
λгр, Вт/(м*К) | 1.4526
для суглинка
λгр, Вт/(м*К) | 1.107
для смешанного грунта
λгр, Вт/(м*К) | 1.3311
λгр, Вт/(м*К) | 1.107 | выбрать для своего грунта
αв, Вт/(м2*К) | hоэ, м | hо, м | Кср, Вт/(м2*К)
27.2 | 1.7507 | 1.71 | 1.0196
Пр Зан 5
Этап 2
Первое приближение
Zср | Тср, К | λ |  | Рн, Мпа | Q, млн. м3/сут | Δ | lкс, км | D, мм | Pпк, МПа | Tпр | R, Дж/кмольК | Tпк, К | E
0.85039 | 292 | 0.009962 |  | 7.38 | 96.8037 | 0.61467 | 102.2222 | 1379 | 4.6175 | 1.4162 | 468.6157 | 200.5367 | 0.95
Рк, Мпа | Pср, МПа | Pпр
5.2883 | 6.3917 | 1.3842
E0 | E1 | E2 | E3 | Cp, кДж/(кг*К)
4.1849 | 0.6962 | 0.28788 | -0.054992 | 2.6028
H0 | H1 | H2 | H3 | Di, К/Мпа
5.3768 | 0.015516 | -0.42046 | 0.048261 | 4.7207
Второе приближение
at, 1/км | Тср, К
0.0020473 | 300.3049
Во втором приближении
P, Мпа | T, К | Рпр | Тпр | A1 | A2 | Zср
6.3917 | 300.3049 | 1.3842 | 1.4975 | -0.11896 | 0.016014 | 0.86602
μo | B1 | B2 | B3 | μг, Па*с
1.072e-05 | 0.045316 | 0.051829 | -0.0036277 | 1.2354e-05
Re | λтр | λ | P'к | [P'к-Pк]/P'к, % |  | требуется пересчет!!!
61995292.5214 | 0.0090936 | 0.010076 | 5.1375 | 2.8515 |  | не требуется пересчет
Условие!!! | требуется пересчет!!! |  | Если не требуется пересчет, то |  | Tк | 293.1282
ПЕРЕСЧЁТ
Рк, Мпа | Pср, МПа | Pпр | *третье приближение
5.1375 | 6.3257 | 1.3699
E0 | E1 | E2 | E3 | Cp, кДж/(кг*К)
4.2424 | 0.55797 | 0.21069 | -0.038869 | 2.4908
H0 | H1 | H2 | H3 | Di, К/Мпа
4.809 | -0.11043 | -0.27798 | 0.030654 | 4.2048
at, 1/км | Тср, К
0.0021393 | 300.4003
P, Мпа | T, К | Рпр | Тпр | A1 | A2 | Zср
6.3257 | 300.4003 | 1.3699 | 1.498 | -0.1188 | 0.015992 | 0.86726
μo | B1 | B2 | B3 | μг, Па*с
1.0723e-05 | 0.045362 | 0.051691 | -0.0036139 | 1.233e-05
Re | λтр | λ | P'к, Мпа | [P'к-Pк]/P'к, %
62116518.2936 | 0.0090934 | 0.010076 | 5.1328 | 0.092044
Условие!!! | не требуется пересчет |  | Если не требуется пресчет, то |  | Tк | 293.3346
Пр Зан 6
Тип ГТУ | ГПА-Ц-16
Neᴴ, кВт | kN | kt | ky | kń | Tвоздᴴ, К | nmin, об/мин | nmax, об/мин |  | ΔPвс | Pпк, МПа | Tпк, К | R, Дж/кмольК | Q, млн. м3/сут | ρст, кг/м3 | Рн, Мпа | tвозд, ̊C
16000 | 0.95 | 2.8 | 1 | 1 | 288 | 3430 | 5150 |  | 0.12 | 4.6175 | 200.5367 | 468.6157 | 96.8037 | 0.74068 | 7.38 | 13
Тип ЦН | ГПА-Ц16/76
Qн, млн. м3/сут | nн, об/мин | Nмех, кВт | Zпр | Rпр, Дж/(кг*К) | Tпр, К
32.6 | 4900 | 160 | 0.888 | 508.2 | 288
Из расчетов выше
Pк, Мпа | Tк, К | Pвс, Мпа | Tвс, К | Pпр | Tпр
5.1375 | 293.3346 | 5.0175 | 293.3346 | 1.0866 | 1.4627
A1 | A2 | Zвс | ρвс, кг/м3 | m ̊цн | m цн | Qвс, м3/мин
-0.13082 | 0.017693 | 0.87874 | 41.538 | 2.9694 | 3 | 399.5689
[nн/n]пр | n | nн/n | Qпр
0.7 | 3306.6975 | 1.4818 | 592.0976
0.8 | 3779.0829 | 1.2966 | 518.0854
0.9 | 4251.4683 | 1.1525 | 460.5204
1 | 4723.8536 | 1.0373 | 414.4683
1.1 | 5196.239 | 0.94299 | 376.7894
из графиков
ε | Qпр, м3/мин | [Ni/ρвс]пр, кВт(кг/м3) | η пол
1.4709 | 404 | 497 | 0.853
n, об/мин | Ni, кВт | Ne, кВт
4846.2569 | 19972.5339 | 20132.5339
Интерполяцией
Kt | Pa | K Pa | Neᴾ, кВт |  | E0 | E1 | E2 | E3 | Cp, кДж/(кг*К) | k
1.0196 | 0.0982 | 0.9694 | 15023.3615 |  | 4.2168 | 0.61129 | 0.24222 | -0.045198 | 2.3942 | 1.2434
Условие!!! | требуется пересчет!!! |  | Если не требуется пресчет, то |  | Tнаг, К | 320.4896
ПЕРЕСЧЁТ
m цн | Qвс, м3/мин
4 | 299.6767
[nн/n]пр | n | nн/n | Qпр
0.7 | 3306.6975 | 1.4818 | 444.0732
0.8 | 3779.0829 | 1.2966 | 388.5641
0.9 | 4251.4683 | 1.1525 | 345.3903
1 | 4723.8536 | 1.0373 | 310.8513
1.1 | 5196.239 | 0.94299 | 282.5921
из графиков
Qпр, м3/мин | [Ni/ρвс]пр, кВт(кг/м3) | η пол
398 | 490 | 0.852
n, об/мин | Ni, кВт | Ne, кВт | Neᴾ, кВт
3689.487 | 8688.6345 | 8848.6345 | 15023.3615
Условие!!! | не требуется пересчет |  | Если не требуется пресчет, то |  | Tнаг, К | 320.5229